- Cấu trúc bản tin Gửi MQTT máy hút ẩm qua WIFI

Ký tự kết thúc bản tin (EOL) áp dụng cho cả gửi và nhận: Bắt buộc chốt đuôi bằng 0x0D, 0x0A (\r\n).

Dữ liệu máy hút ẩm truyền lên

Bản tin Telemetry dạng JSON (Định kỳ 5 giây/lần).

{"Tdo":28.4,"Hdo":85.4,"Tgian":17.6,"NguongAmSmt":70.0,"NguongNhietCON":13.4,"Running Status":SYS_RUNNING,"Running Mode":SMART,"Water Tank Status":OK,"Sensor Error":0,"Loc Status":1,"Fan Status":1,"Heater Status":0}r\n

Giải thích các trường dữ liệu (Fields):

| Trường JSON | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tdo | float (1 số lẻ) | Nhiệt độ phòng thực tế (​∘C) | 28.5 |
| Hdo | float (1 số lẻ) | Độ ẩm phòng thực tế (%) | 55.0 |
| Tgian | float (1 số lẻ) | Nhiệt độ giàn lạnh NTC (​∘C) | 3.2 |
| NguongAmSmt | float (1 số lẻ) | Ngưỡng cài đặt độ ẩm hiện tại | 55.5 |
| NguongNhietCON | float (1 số lẻ) | Ngưỡng cài đặt nhiệt độ hiện tại | 28.5 |
| Running Status | string | Trạng thái hệ thống (SYS_INIT, SYS_RUNNING, SYS_DEFROST, SYS_ERROR) | "SYS_RUNNING" |
| Running Mode | string | Mode đang chạy thực tế (SMART, CONTINUE) | "SMART" |
| Water Tank Status | string | Trạng thái khay nước (OK, FULL) | "OK" |
| Sensor Error | int | Lỗi cảm biến (0: Bình thường, 1: Lỗi SHT3x) | 0 |
| Loc Status | Int | Trạng thái chạy(0: Dừng; 1: Chạy) | 1 |
| Fan Status | Int | Trạng thái chạy(0: Dừng; 1: Chạy) | 1 |
| Heater Status | int | Trạng thái chạy(0: Dừng; 1: Chạy) | 0 |

2. Lệnh cài đặt cho máy hút ẩm

Gửi chuỗi lệnh ASCII xuống máy hút ẩm để điều khiển thiết bị. Kết thúc bằng \r\n.

2.1. Cài đặt Ngưỡng Độ Ẩm (SH=)

- Cú pháp: SH=<giá_trị_float>\r\n (Hỗ trợ số thực có 1 chữ số thập phân)

- Khoảng chấp nhận: 0.0 đến 100.0

- Ví dụ:

  - SH=55.5\r\n → Cài độ ẩm 55.5%

  - SH=60\r\n → Cài độ ẩm 60.0%

2.2. Cài đặt Ngưỡng Nhiệt Độ (ST=)

- Cú pháp: ST=<giá_trị_float>\r\n (Hỗ trợ số thực có 1 chữ số thập phân)

- Khoảng chấp nhận: 0.0 đến 50.0

- Ví dụ:

  - ST=28.5\r\n → Cài nhiệt độ 28.5∘C

  - ST=30\r\n → Cài nhiệt độ 30.0∘C

2.3. Chuyển Chế Độ Hoạt Động (MD=)

- Cú pháp: MD=<mã_chế_độ>\r\n

- Giá trị:

  - MD=0\r\n → Chuyển sang Chế độ THÔNG MINH (MODE_THONG_MINH)

  - MD=1\r\n → Chuyển sang Chế độ LIÊN TỤC (MODE_LIEN_TUC)

2.4. Cài đăt cùng lúc nhiều thông số

Cú pháp: ALL=SH=<giá_trị_ẩm>,ST=<giá_trị_nhiệt>,MD=<mã_chế_độ>\r\n

  Ví dụ gửi: ALL=SH=60.5,ST=28.0,MD=0\r\n

  Giải thích:

- Cài độ ẩm: 60.5%

- Cài nhiệt độ: 28.0∘C

- Chế độ: 0 (Thông minh)

  Bản tin phản hồi từ máy hút ẩm: Da Nhan ALL SH=60.5 ST=28.0 MD=0\r\n

3. Bản tin Phản hồi của máy hút ẩm

Mỗi khi nhận lệnh cài đặt thành công hoặc thất bại, máy hút ẩm bắn phản hồi tức thì lên máy chủ broker:

- Cài đặt độ ẩm thành công: Da Nhan SH=55.5\r\n

- Lỗi cài độ ẩm (vượt 0.0 - 100.0): Loi Gia Tri SH (0.0 - 100.0)\r\n

- Cài đặt nhiệt độ thành công: Da Nhan ST=28.5\r\n

- Lỗi cài nhiệt độ (vượt 0.0 - 50.0): Loi Gia Tri ST (0.0 - 50.0)\r\n

- Đổi chế độ Thông minh: Da Nhan MD=0 (SMART)\r\n

- Đổi chế độ Liên tục: Da Nhan MD=1 (CONTINUOUS)\r\n

II. Cấu trúc bản tin chuẩn Modbus RTU máy hút ẩm qua cổng RS485.

1. Bản tin Master gửi đi (Request đọc dữ liệu)

Giả sử Master (PLC, Máy tính, Gateway) muốn đọc toàn bộ 8 thanh ghi (từ Reg 0 đến Reg 7) từ vi điều khiển có Địa chỉ Slave là 0x02:

| Thành phần | Giá trị (HEX) | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Slave Address | 02 | Địa chỉ thiết bị (SLAVE_PC_Address) |
| Function Code | 03 | Mã hàm đọc Holding Registers (SLAVE_PC_READ_FUCTION) |
| Start Address HI | 00 | Byte cao địa chỉ thanh ghi bắt đầu |
| Start Address LO | 00 | Byte thấp địa chỉ thanh ghi bắt đầu (Bắt đầu từ Reg 0) |
| Quantity HI | 00 | Byte cao số lượng thanh ghi muốn đọc |
| Quantity LO | 08 | Byte thấp số lượng thanh ghi muốn đọc (Đọc 8 thanh ghi) |
| CRC16 LO | 44 | Byte thấp mã kiểm tra lỗi CRC-16 |
| CRC16 HI | 3F | Byte cao mã kiểm tra lỗi CRC-16 |

Chuỗi HEX truyền đi đầy đủ:

020300000008443F

2. Bản tin Vi điều khiển phản hồi (Response)

Vi điều khiển sẽ trả về 21 byte dữ liệu tương ứng với cấu hình trong hàm rs485_modbus_isr() của bạn:

| Byte | Dữ liệu (HEX) | Ý nghĩa / Giá trị mẫu trong code |
| --- | --- | --- |
| 0 | 02 | Địa chỉ Slave |
| 1 | 03 | Mã hàm 0x03 |
| 2 | 10 | Số byte dữ liệu trả về (16 byte = 8 thanh ghi × 2 byte) |
| 3 - 4 | 01 1B | Reg 0 (Nhiệt độ phòng): 0x011B = 283 → 28.3∘C |
| 5 - 6 | 02 8A | Reg 1 (Độ ẩm phòng): 0x028A = 650 → 65.0% |
| 7 - 8 | 00 34 | Reg 2 (Nhiệt giàn lạnh NTC): 0x0034 = 52 → 5.2∘C |
| 9 - 10 | 02 26 | Reg 3 (Ngưỡng ẩm cài đặt): 0x0226 = 550 → 55.0% |
| 11 - 12 | 01 2C | Reg 4 (Ngưỡng nhiệt cài đặt): 0x012C = 300 → 30.0∘C |
| 13 - 14 | 00 00 | Reg 5 (Chế độ chạy): 0 → Chế độ MODE_THONG_MINH |
| 15 - 16 | 00 01 | Reg 6 (Trạng thái máy): 1 → Trạng thái SYS_RUNNING |
| 17 - 18 | 00 03 | Reg 7 (Bitmask Relay): 0x0003 → Block ON, Quạt ON |
| 19 - 20 | XX XX | CRC16 LO & HI (Được tính toán tự động bằng hàm modbus_crc16) |

3. Giải mã chi tiết Reg 7 (Bitmask Relay & Cảnh báo)

Thanh ghi Reg 7 chứa trạng thái hoạt động thực tế của các thiết bị ngoại vi theo dạng Bit:

- Bit 0: Trạng thái Block / Máy nén (1 = ON, 0 = OFF)

- Bit 1: Trạng thái Quạt gió (1 = ON, 0 = OFF)

- Bit 2: Trạng thái Sấy gia nhiệt (1 = ON, 0 = OFF)

- Bit 3: Báo đầy nước (1 = Đầy nước, 0 = Bình thường)

- Bit 4: Báo lỗi cảm biến SHT (1 = Lỗi CB, 0 = Bình thường)

4. Bản tin mẫu để Ghi cài đặt từng thanh ghi (Function Code 0x06 - Write Single Register)

Ví dụ Master muốn cài đặt lại Ngưỡng độ ẩm thành 60.0% (Ghi giá trị 623= 0x026F vào Reg 3)

của Slave số 2.

- Chuỗi Hex gửi đi: 02060003026F38B5

Phân tích chi tiết:

- 02: Địa chỉ Slave nhận lệnh (Slave ID = 2).

- 06: Mã hàm ghi một thanh ghi (Write Single Register).

- 00 03: Địa chỉ thanh ghi cần ghi dữ liệu (0x0002).

- 02 6F: Giá trị cần ghi vào thanh ghi (623).

- 38B5: Mã kiểm tra lỗi CRC-16. ByteThấp - byteCao

Chuỗi HEX truyền đi:

Cai dat am vao thanh ghi reg3 =62.3:    02060003026F38B5

Cai dat nhiet vao thanh ghi reg 4=10.5:  0206000400690816

Cai dat che do vao thanh ghi reg5 =Cont=1: 020500060001EC38

- Vi điều khiển phản hồi lại (Echo):

02 06 00 03 02 58 78 50

5.  Bản tin mẫu để Ghi cài đặt nhiều thanh ghi liên tiếp (Function Code 0x19 - Write Multiple Register)

Giả sử muốn ghi đồng thời Reg 3 và Reg 4 trong 1 bản tin:

- Start Address: 3 (0x0003)

- Register Count: 2 (0x0002)

- Byte Count: 4 (0x04)

- Data 1 (Ghi Reg 3 = 60.0%): 600 (0x0258)

- Data 2 (Ghi Reg 4 = 28.0∘C): 280 (0x0118)

Chuỗi Byte Hex Master gửi sang Slave (Địa chỉ 0x02): 02100003000204025801183D0F

Phân tích chi tiết:

- 02: Địa chỉ Slave nhận lệnh (Slave ID = 2).

- 10: Mã hàm ghi nhiều thanh ghi (Write Multiple Registers, dạng Hex là 0x10).

- 00 03: Địa chỉ thanh ghi bắt đầu (0x0002).

- 00 02: Tổng số lượng thanh ghi muốn ghi (2 thanh ghi).

- 04: Tổng số byte dữ liệu đi kèm (2 thanh ghi × 2 byte/thanh ghi = 4 byte).

- 02 58: Dữ liệu nạp vào thanh ghi thứ nhất. Reg3

- 01 18: Dữ liệu nạp vào thanh ghi thứ hai. Reg4

- 3D0F : Mã kiểm tra lỗi CRC-16. ByteThấp - byteCao